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Un modèle neutre
Ce document est un modèle de référence général. Il décrit des performances, jamais une marque, un fournisseur ou un produit, et il n’est rédigé pour aucun appel d’offres particulier.
Copiez-le et adaptez-le à votre dossier. Les explications complètes, avec un exemple de réponse chiffrée, sont dans le guide « Rédiger le cahier des charges d’un groupe électrogène pour un appel d’offres en RDC » : www.mkenergies.com/actualites/cahier-des-charges-groupe-electrogene-appel-d-offres
Mode d’emploi
1. Calculez la charge réelle du site, puis ajoutez une réserve (par exemple 25 %). Exemple : 120 kVA de charge × 1,25 = 150 kVA de puissance principale.
2. Remplissez la colonne « Valeur exigée ». Effacez les lignes qui ne concernent pas votre projet.
3. Le soumissionnaire remplit la colonne « Réponse » : « conforme » ou « non conforme », avec la valeur de sa fiche technique.
4. Exigez des performances, pas des marques : demandez la marque et le modèle de chaque composant dans l’offre. Vous comparez ainsi des valeurs, pas des noms.
5. Joignez la liste des documents à remettre (partie 3).
1. Le projet
	Acheteur et projet
	

	Lieu d’installation (ville, province)
	

	Usage du groupe (secours, délestages quotidiens, site isolé)
	

	Date limite de remise des offres
	


2. Tableau de spécifications
	Exigence
	Valeur exigée
	Réponse du soumissionnaire

	Puissance principale (PRP, ISO 8528-1)
	≥ ___ kVA / ___ kW à facteur de puissance 0,8
	

	Puissance de secours (ESP)
	à indiquer séparément
	

	Tension, phases, fréquence
	380/220 V (ou 400/230 V selon le site), triphasé + neutre, 50 Hz
	

	Régime moteur
	1 500 tr/min
	

	Moteur : marque, modèle, puissance en kWm
	à indiquer
	

	Alternateur : marque, modèle
	à indiquer
	

	Refroidissement
	par eau / par air
	

	Version
	insonorisée / châssis ouvert
	

	Niveau sonore
	≤ ___ dBA à ___ m
	

	Dimensions L × l × H et poids
	≤ ___ × ___ × ___ cm, ≤ ___ kg
	

	Réservoir et autonomie
	≥ ___ L, ≥ ___ h à ___ % de charge
	

	Consommation à 100 % de charge
	à indiquer en L/h
	

	Contrôleur : fonctions, marque, modèle
	démarrage automatique, détection réseau (AMF) ou par ATS, alarmes, arrêts sur défaut
	

	Inverseur de source automatique (ATS)
	inclus / non inclus, ___ A
	

	Disjoncteur de sortie
	inclus, ___ A (≥ courant nominal)
	

	Site : altitude, température maximale, accès
	___ m, ___ °C, ___
	

	Documents
	fiche PDF, manuels, plan d’implantation, schéma de raccordement
	


3. Documents à remettre avec l’offre
1. la fiche technique complète en PDF : PRP et ESP, moteur, alternateur, contrôleur, consommation, niveau sonore, dimensions et poids de la version proposée ;
2. les manuels d’utilisation et d’entretien ;
3. un plan d’implantation : dimensions, dégagements, sortie d’échappement, raccordement du câble de puissance ;
4. le schéma de raccordement électrique ;
5. la liste des pièces d’entretien courantes (filtres, courroies) ;
6. le délai et le lieu de livraison, ainsi que les conditions de garantie proposées par le soumissionnaire ;
7. le détail des prestations incluses : installation, mise en service, maintenance.
4. Repères pour rédiger
Puissance principale ou de secours. La norme ISO 8528-1 définit la puissance principale (PRP) comme disponible sans limite d’heures par an, sous charge variable. La puissance de secours (ESP) est prévue pour 200 heures par an au plus : elle ne convient pas à un groupe qui tourne chaque jour pendant les délestages. Exigez la PRP, et l’ESP séparément.
Tension et fréquence. Le réseau de la RDC fonctionne à 50 Hz, en 220 V monophasé et en 380 V triphasé. Indiquez l’altitude et la température ambiante maximale du site, et demandez la puissance disponible dans ces conditions.
Niveau sonore. Une valeur en dBA n’a de sens qu’avec sa distance et la version (insonorisée ou châssis ouvert) de la mesure.
Autonomie. L’autonomie est la capacité du réservoir divisée par la consommation horaire. Exprimez-la en heures, à une charge donnée. Pour 24 h ou plus, demandez un réservoir externe et précisez sa capacité.
Démarrage automatique. Précisez quel élément détecte la coupure du réseau : le contrôleur (fonction AMF) ou l’inverseur de source automatique (ATS). Précisez si l’ATS est inclus et son calibre en ampères. Si plusieurs groupes doivent fonctionner ensemble, demandez la synchronisation et le partage de charge.
Courant nominal. Courant (A) = kVA × 1 000 / (√3 × tension). Exemple : 150 kVA en 400 V donnent environ 217 A. Cette valeur sert à dimensionner les câbles, le disjoncteur de sortie et l’ATS.
Accès au site. Décrivez la largeur du portail ou du passage, l’accès d’un camion, le moyen de levage disponible (grue, chariot élévateur) et la nature de la dalle.
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